## Sheet1
第一综合业务大楼中央空调维保内容及报价
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 作业明细
1 | 离心机组 | 台 | 3 |  |  | 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈，起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈(每月一次)
起动柜或控制箱内接触器的检查。(每月一次)
各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查。(每月一次)
电源线接点检查及紧固。(每年一次)
连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固。(每年一次)
机组局部外观检查。(每年一次)
冷冻机油油量、色泽及外观检查。(每年一次)
制冷系统泄漏检查。(每月一次)
检查冷媒循环的压力及温度及液视镜。(每月一次)
温度，压力传感器的校验或更换。(每年一次)
水流开关的检验、调整及更换。(每月一次)
安全阀铅封的检查。(每年一次)
电机对地绝缘阻值检测。(每年一次)
压缩机噪音测试。(每年一次)
加卸载测试。(每年一次)
检查电机、压缩机内部轴承，对磨损，噪音增大，窜动的进行检查。(每年一次)
2 | 螺杆机 | 台 | 1 |  |  | 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈，起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈(每月一次)
起动柜或控制箱内接触器的检查。(每月一次)
各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查。(每月一次)
电源线接点检查及紧固。(每年一次)
连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固。(每年一次)
机组局部外观检查。(每年一次)
冷冻机油油量、色泽及外观检查。(每年一次)
制冷系统泄漏检查。(每月一次)
2 | 螺杆机 | 台 | 1 |  |  | 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜。(每月一次)
温度，压力传感器的校验或更换。(每年一次)
水流开关的检验、调整及更换。(每月一次)
安全阀铅封的检查。(每年一次)
电机对地绝缘阻值检测。(每年一次)
压缩机噪音测试。(每年一次)
加卸载测试。(每年一次)
检查电机、压缩机内部轴承，对磨损，噪音增大，窜动的进行检查。(每年一次)
3 | 冷却泵 | 台 | 5 |  |  | 轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。(每月一次)
检查并紧固地脚螺栓。(每月一次)
检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换。(每月一次)
检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。(每年一次)
检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。(每年一次)
检查密封，对有损坏的进行更换。(每月一次)
表面防锈、补漆处理。(每年一次)
检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件。(每月一次)
检查更换润滑油脂（对非含油密封）。(每年一次)
检查并视情况更换轴承、减震器。(每月一次)
检查水泵连轴器，磨损严重的需要更换。(每月一次)
检查水泵连轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换。(每年一次)
4 | 冷冻泵 | 台 | 5 |  |  | 轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。(每月一次)
检查并紧固地脚螺栓。(每月一次)
检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换。(每月一次)
检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。(每年一次)
检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。(每年一次)
检查密封，对有损坏的进行更换。(每月一次)
表面防锈、补漆处理。(每年一次)
4 | 冷冻泵 | 台 | 5 |  |  | 检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件。(每月一次)
检查更换润滑油脂（对非含油密封）。(每年一次)
检查并视情况更换轴承、减震器。(每月一次)
检查水泵连轴器，磨损严重的需要更换。(每月一次)
检查水泵连轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换。(每年一次)
5 | 板式换热器 | 台 | 1 |  |  | 每年定期药水清洗。(每年一次)
对密封条密封性检查。(每月一次)
对失去密封作用的密封条进行更换。(每年一次)
6 | 冷冻水系统 | 套 | 1 |  |  | 视需要对管路水箱进行补漏或加固。(每月一次)
更主管网路换变形、损坏的Y型过滤器过滤网。(每月一次)
清理阀门各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并作松紧度调整。(每年一次)
检查阀体或密封件，视情况更换。(每年一次)
检查管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动并加固。(每月一次)
检查水管伸缩节拉伸情况。并检查其支架是否变型，移位，对变型情况进行处理(每月一次)
冷冻管网每年两次清洗（换季时）使用药水清洗水管道内的污垢
7 | 冷却水系统 | 套 | 1 |  |  | 视需要对管路水箱进行补漏或加固。(每月一次)
更主管网路换变形、损坏的Y型过滤器过滤网。(每月一次)
清理阀门各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并作松紧度调整。(每年一次)
检查阀体或密封件，视情况更换。(每年一次)
检查管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动并加固。(每月一次)
检查水管伸缩节拉伸情况。并检查其支架是否变型，移位，对变型情况进行处理(每月一次)
冷却水管网每年1次清洗，使用药水清洗水管道内的污垢，不定期进行管网除藻。
8 | 冷却塔 | 台 | 4 |  |  | 冷却塔风扇电机定期检查。(每月一次)
风机皮带松紧度检查调整。(每月一次)
电机电气绝缘检查。(每月一次)
控制柜电气检查。(每月一次)
减速机润滑处理。(每年一次)
塔体水槽水垢清理。(每年一次)
9 | 新风机组 | 台 | 121 |  |  | 滤网定期清洗(每月清洗)
10 | 风机盘管 | 台 | 1965 |  |  | 滤网定期清洗(每月清洗)
11 | 层流空气处理机组 | 台 | 28 |  |  | 滤网定期更换或清洗(按初、中、高效定时清洗或更换)
12 | 室外模块机组 | 台 | 38 |  |  | 室外机控制箱内外的检查及清扫(每月一次)
室外机及周围环境清扫(每月一次)
制冷系统泄露检查，视情况添加制冷剂(每月一次)
控制箱内接触器等电气元器件的检查(每年一次)
控制箱内接线点松脱检查(每年一次)
各控制元件的检查或更换(每年一次)
电气安全性能检查(包括压缩机绝缘与线圈内阻等)(每年一次)
室内机运行情况检查(每月一次)
检查室内机风机运行情况(每月一次)
室外机冷凝器翅片的检查及视情况清洗。(每月一次)
检查冷凝风扇扇叶及电机(每月一次)
室外机管路检查，有无松脱(每年一次)
直燃机保养（水路保养，清洗管网）
净化机组的保养（加湿器）
13 | 检测费 | 次 | 1 |  |  | 净化机组按国家行业标准提供检测报告（每年两次）
14 | 净化空调机组 | 台 |  |  |  | 空气过滤器由院方提供，中标公司负责更换
| 合计 |  |  |  |  | 不包括单个或批量超400元以上材料