## Sheet1
达州市中心医院监控管理平台服务器UPS电源采购预算表
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数 量 | 单 位
1 | UPS电源主机 | EA9020 /20KVA（20KW） | 1.UPS功率20KVA； 2.UPS主机和蓄电池质保期三年； 3.UPS功率：20KVA，20KW；双变换高频在线式，输出功率：UPS输出功因≥0.9，匹配最新服务器的用电特性；输入电压220Vac±1％，输入频率：50HZ/60HZ自适应 4.UPS需支持并联,支持最大3+1并机 5.电池电压192VDC-240VDC可调；（16节）输入电压范围：具备超宽的输入电压范围，以适应恶劣电网条件，165VAC～300VAC，；输入功率≥0.99，自动识别，并适应50HZ/60HZ电源系统满足不同电源系统要求。最大限度减少对电网的干扰UPS 具有ECO 供电模式，用户若选择此方式供电，整机效率大于98%，可最大程度的节省能源可外接多个电池组，以延长电池模式供电时间.峰值系数：3：1； 6.通讯界面：RS232通讯口，光耦干结点，SNMP卡（选配件），UPSmart2000监控软件（选配件），RS485通讯口（选配件），AS400卡（选配件），EMD环境监控器（选配件） . 工作温度：0℃～40℃； 7.UPS主机具备面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式。UPS主机面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式 8.UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机。 9.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 | 2 | 台
2 | UPS电源主机 | EA600 /3KVA（2.4KW） | 负载容量：3KVA（2400W） 输入电压范围：110-300VAC 频率范围40-70Hz输入连接;单相三线 输入谐波失真（THDI）：3% 输入功率因数：＞0.99 输出频率：50/60Hz 输出连接：单相三线 额定输出功因：0.8 过载能力;125%；10Min、150%：1min 效率;93%、98%(ECO) | 1 | 台
3 | 蓄电池 | 12V100AH | 1、蓄电池采用12V 100AH系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2、同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不超出30mV。 3、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 4、蓄电池间连接电压降≤5mV。 5、蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的99%以上。 6、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99.5%以上，提供检测报告复印件证明。 7、蓄电池密封反应效率不低于99.9 8、耐高电流能力：蓄电池按6.8的规定进行试验，端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断；槽、盖不应熔化或变形 9、抗机械破损能力：蓄电池按6.15的规定进行试验，槽体不应有破损或者漏液。 10、防爆能力：蓄电池按6.10的规定进行试验，当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸 11、气密性：能够承受50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 40 | 节
4 | 电池柜 | A16加强型 | 1、电池柜型号：A-16 2、尺寸：460*790*1190mm宽深高 3、材质：攀钢优质冷轧钢板，镀锌矩管；盖板厚度为：0.8（mm）；前后板厚度为0.8（mm），侧板厚度为0.8（mm），承重矩管：25*25*2（mm）。 4、工艺：表面酸洗，磷化，除锈，静电喷塑防腐蚀等工艺。 5、颜色：黑色 | 2 | 个
5 | 电池柜 | A8加强型 | 6、电池柜型号：A-8 7、尺寸：470*440*650mm宽深高 8、材质：攀钢优质冷轧钢板，镀锌矩管；盖板厚度为：0.8（mm）；前后板厚度为0.8（mm），侧板厚度为0.8（mm），承重矩管：25*25*2（mm）。 9、工艺：表面酸洗，磷化，除锈，静电喷塑防腐蚀等工艺。 10、颜色：黑色 | 1 | 个
6 | 集成服务 | 定制 | 包括PVC管材、所有配件、工人工资、设备调试费用 | 1 | 批