## Sheet1
污水处理一体化设备报价表
序号 | 名 称 |  | 规 格 | 单位 | 数量 | 价格（元） |  | 备 注
[6 empty] | 单价 | 总价
1. | 一体化设备 | 主体设备 | 规格：9m×2.5m×2.5m、材质：6mm厚碳钢防腐 | 套 | 1
2. |  | 液位控制器 | 0/1型 | 套 | 2
3. |  | MBBR填料 | 材质：HDPE、规格：25mm×10mm、比表面积：500-600m2/m3、 | m3 | 4
孔数：19
4. |  | 厌氧菌 | 耐盐型、菌落数：3.9×1010（cfu/g） | Kg | 10
5. |  | 好氧菌 | 耐盐型、菌落数：3.9×1010（cfu/g） | Kg | 12
6. |  | 曝气系统 | 高效微孔系统：215型 | 套 | 1
7. |  | 沉淀池 | 高效中心沉淀系统及出水堰 | 套 | 1
8. |  | 中心筒支架 | 碳钢防腐 | 项 | 1
9. |  | 空气搅拌系统 | 消毒池搅拌、材质：PVC | 套 | 1
10. |  | 污水回流控制系统 | DN50、材质：PVC | 套 | 1
11. |  | 污泥回流泵 | H=16m、Q=6m3/h、N=0.75Kw、材质：铸铁、220V | 台 | 2
12. | 污水提升泵 |  | H=16m、Q=6m3/h、N=0.75Kw、切割搅拌型、材质：铸铁、220V | 台 | 4
13. | 回转式风机 |  | 型号：HZZ40S、N=1.5Kw、Q=0.5m3/min、P=0.3kgf/cm2、出风口径：DN32、220V | 台 | 2
14. | 絮凝加药系统 |  | 加药桶1m3、加药泵两台 | 套 | 1
15. | PLC电控系统 |  | PLC可编程控制器、外型尺寸：1.6m×0.6m×0.45m、触摸屏：7寸、编程控制器：40个点位、模拟量输入：4输入、控制回路12组 | 套 | 1
16. | 巴氏流量槽 |  | 1号流量槽 | 套 | 1
17. | 臭气抽排风机 |  | N==0.75Kw、R=1400r/min、V=2000m3/h、P=400Pa、噪声≤70dB | 台 | 1
18. | 紫外催化氧化装置 |  | 外型尺寸：0.8m×1.025m×0.6m、材质：镀锌板1.5mm、N=0.9Kw | 套 | 1
19. | 高效活性炭除 臭机 |  | 外型尺寸：1m×1m×1m、蜂窝防水活性炭，规格为0.1m×0.1m×0.1m×100个 | 套 | 1
20. | 废气收集管道 |  | 主管：DN200、支管：DN100、材质PVC | 米 | 50
21. | 辅材 |  | 管件、支架及阀门 | 批 | 1
22. | 利旧改造 |  | 外型尺寸4.5m×1.8m×1.8m、清淤及拆除内部构件 | 项 | 1
23. | 紫外光预消毒系统 |  | MY-90防水型、N=0.09Kw×5组、整流器：0.1Kw、配电箱：0.6m×0.4m×0.2m | 套 | 1
24. | 显示屏 |  | 32英寸高清带wifi网络液晶平板电视、支持主流投屏协议 | 台 | 1
25. | 上位机 |  | CPU：i5（6代）、内存8G、主板：H3180（集成显卡 ）、硬盘：1TM2固态、电源300W | 台 | 1
26. | 图像设计编程 |  | 软件：组态王、展示污水处理系统动画流程及设备运行的工况状态 | 项 | 1
27. | 交换机 |  | 预留一光四电口交换机，用于监控室和外网数据传输 | 台 | 1
总金额
注意： |  | 1、新建一体化设备均采用6mm厚碳钢防腐结构，设备含爬梯，尾端次氯酸钠消毒加药系统利旧；
2、须连接高清显示屏显示动态运行工况状态；
3、所有设备均质保三年。
公司名称：
联系人电话：